## Hoja1
Cálculo del K-Factor de una instalación eléctrica
r.ruelas-gomez@ieee.org 131129
Datos |  |  |  |  | Cálculos
Armónica | Corriente (%) | Armónica^2 | Corriente/I_RMS | (Corriente/I_RMS)^2
1 | 100 | 1 | 0.6761 | 0.45712 | 0.45712
2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
3 | 82 | 9 | 0.55441 | 0.30737 | 2.7663
4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
5 | 58 | 25 | 0.39214 | 0.15377 | 3.8444
6 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0
7 | 38 | 49 | 0.25692 | 0.066008 | 3.2344
8 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0
9 | 18 | 81 | 0.1217 | 0.014811 | 1.1997
10 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
11 | 4.5 | 121 | 0.030425 | 0.00092566 | 0.11201
12 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0
I rms total | 147.9062 |  |  | K-Factor | 11.6138
I rms fund | 100 |  |  | THD I | 108.9782
I rms arm | 108.9782